[청강 입찰공고 2015-9호]

입찰공고

1. 입찰에 부치는 사항

가. 입 찰 건 명  : 이동형디머 시스템 구매 설치

나. 사양 및 규격 : 붙임 목록 시방 참조

2. 입찰일시 및 장소

등록마감일시 및 장소	입찰일시 및 장소	비고
2015년 12월 16일(수) 14:00 본교 청강홀 4층 교육지원처	2015년 12월 17일(목) 14:00 본교 청강홀 4층 회의실

가. 입찰 등록시 업체 최종견적서 제출 (인감날인, 밀봉 제출)

3. 입찰방법 : 일반경쟁(최저가)입찰

4. 입찰 참가자격

가. 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제12조 및 동법시행규칙 제14조의 규정에 의한 유자격자로서 입찰등록 마감일시 기간 내에 소정의 서류를 제출한 업체

나. 입찰 낙찰 후 1주일 이내 입찰제품에 대한 제조사 공급원 확인서를 제출할 수 있는 업체

다. 공고일 기준 3년 이내 공공기관 및 교육기관에 금일억원(￦ 100,000,000원 VAT 포함) 이상 조명기기 납품실적이 있는 업체(증빙제출)

5. 낙찰자 결정 : 예정가격이하 최저가격 응찰자(부가가치세 포함)

6. 입찰보증금

가. 입찰금액의 5/100이상의 이행(입찰)보증보험증권으로 납부

나. 낙찰자가 소정기일내에(7일이내) 계약을 체결하지 않을 경우 입찰보증금은 본교에 귀속

7. 입찰의 무료

가. 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제39조 및 동법시행규칙 제44조에 의함

8. 입찰 등록시 제출서류(각 1부) ※ 사용인감 반드시 지참

가. 사업자등록증 사본 (원본지참)

나. 인감증명서 및 사용 인감계

다. 입찰 참가 신청서(본교양식)

라. 이행(입찰)보증보험증권(입찰예정금액의 5%이상)

- 사업자번호 126-82-07878, 청강문화산업대학교 산학협력단

※ 보증기간은 입찰서 제출마감일 이전부터 입찰서 제출마감일 이후 30일 이후 일것

마. 법인등기부 등본 (개인 업체는 주민등록등본)

바. 국세 및 지방세 완납증명서

사. 상세견적서 (인감날인, 밀봉 제출)

아. 재직증명서, 위임장 및 신분증(대리인 참가시에 한함)

자. 제조사 공급자증명서 및 기술지원 확약서 각 1부 낙찰시 제출(미제출시 낙찰무효)

※ 제출서류(사본)는 반드시 “원본대조필”과 함께 사용인감으로 날인하시기 바랍니다.

9. 기타사항

가. 입찰시 입찰자는 신분증 및 사용인감을 지참해야 한다.

나. 계약대상자는 계약체결 시 계약금액의 5%를 이행(계약)보증보험증권을 첨부하여 계약을 체결해야 하며, 납품 후 계약금액의 10%를 이행(하자)보증보험증권을 제출한다.

다. 입찰 참가자는 물품구매입찰유의서, 물품구매일반조건 및 특수조건, 물품규격(사양)서 등 입찰에 필요한 모든 사항을 사전에 충분히 숙지하고 입찰에 참가하여야 하며, 이를 숙지하지 못한 책임은 입찰자에게 있음

라. 제출된 서류는 일체 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요비용은 참가자의 부담으로 한다.

마. 우편 입찰은 불허하며 입찰에 관한 문의사항은 본 대학 교육지원처 (031-639-5744)로 문의하시기 바랍니다.

위와 같이 공고함.

2015년 12월 11일

청강문화산업대학교산학협력단장

청강문화산업대학교총장

[별첨 1]

입찰참가 신청서								처 리 기 간
								즉 시
신청인	상호 또는 법인명칭			법인등록번호
	주소					전화번호
	대표자		주민등록번호
입찰 개요	입찰공고번호	청강2015-9호	입찰등록마감				2015년 12월 16일
	입찰건명	이동형 디머시스템 구매 설치
입 찰 보증금	납부	∙보증금율 : 5 % ∙보증액 : 일금 원정(￦ ) ∙보증금납부방법 : 이행(입찰)보증보험증권
	납부면제 및 지급확약	∙사유 : ∙본인은 낙찰후 계약미체결시 귀교(부․처․청)에 낙찰 금액에 해당하는 소정의 입찰보증금을 현금으로 납부할 것을 확약합니다.
대리 인․ 사용 인감	본 신청서 제출 및 이에 부수되는 일체 의 행위를 아래의 자에게 위임합니다. 성명 주민등록번호 (변동사항 없을 시 기재 필요 없음)				본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 사용인감 □ (변동사항 없을시 날인 필요없음)
본인은 위의 번호로 공고한 귀교의 경쟁 입찰에 참가하고자 정부에서 정한 물품구매(공사)입찰유의서 및 입찰공고사항을 모두 승낙하고 별첨서류를 첨부하여 입찰 참가 신청을 합니다. 2015년 월 일 붙임서류 : 공고문에 제시한 서류 일체. 끝. 신청인(상호): 주 소 대표자 □ 청강문화산업대학교총장 귀하

[별첨 2]

이동형 디머시스템 규격서

○ 일반 사항

1. 건 명 : 청강문화산업대학교 이동형디머 시스템 구매설치

2. 개 요

본 시방서는 청강문화산업대학교 이동형디머 시스템 구매설치에 필요한 기자재 제작, 구입, 설치 및

기타 관련규정에 준한다.

3. 범 위

3-1 구매 장비 설치 및  납품

3-2 각종 도면 자료 등의 제출(장비메뉴얼 포함)

3-3 각종 시험의 수행 및 시운전 교육(감독관 지정)

3-4 납품 기기의 성능, 하자 보장, 책임 및 보전에 필요한 제반 행위

4. 감독원

4-1 본 시방서에 감독이라 함은 발주처의 직원으로 감독의 업무를 부여 받은 자를 말한다.

4-2 도급자에 대한 지시, 승인 및 검사 등 중요한 사항은 문서로 함을 원칙으로 한다.

5. 이 의

5-1 도면 및 시방서의 내용이 상이하거나 내역에 명기되지 않는 사항 및 기타 의문사항이

있을시 에는 감독원과 상의하여 설치한다.

5-2 중요한 사항에 대하여는 감독원과 도급자가 서로 조정하되 의견이 조정되지 않을시 에는

감독원의 지시를 따른다.

6. 경미한 변경

현장의 위치 및 사소한 변경, 이에 수반되는 잡자재 수량증가 등의 경미한 사항은 감독원의

지시에 따라 도급자가 계약금의 증액 없이 이를 시행하여야 한다.

7. 관련자료 및 도면 제출

7-1 도급자는 설치에 관련되는 자료를 감독원에 제출하여 승인을 득한 후 설치하여야 한다.

7-2 도급자는 납품 검사 시 납품서류를 제출하여야 한다.

○ 제품공급내역서 2부

○ 제조사발행 제조사 원산지 증명원 및 A/S 확약서  제출

○ 공급 설비별 기자재 공급 목록 및 수량 및 수입면장 제출

○ 제조사 발행 카탈로그 원본 및 기타 관련 자료제출

입찰 제안서에 언급한 장치, 기기, 부품 등에 대하여 공급하고자하는 모델명, 규격 등을

카탈로그에 명시하고, 기술자료 등을 제출하되 해당품목의 확인이 용이하도록 별도의

표시를 하여야 한다.

○ 기타자료 또는 감독원이 요구한 자료

8. 자재 운반 및 납품

8-1 도급자는 제작 공장 시험 완료 후 운반하여 납품한다.

8-2 모든 제작품은 완전 조립된 상태로 납품함을 원칙으로 한다.

단, 완전 조립된 상태로 운반 및 납품이 불가능한 대형물 또는 수송한계를 초과하는 제작품은

분해 운반시 도급자 책임으로 재조립한다.

8-3 납품기한은 분할 또는 일괄 납품하되 납품설치 및 시운전은 계약일로부터 60일 이내로 한다

8-4 납품 장소는 감독원이 지정하는 장소로 한다.

9. 기자재검사

9-1  설치 완료 후 설치 현장 시험

도급자가 설치 완료 검사 및 시험에 전량 및 표본 검사에 합격한 후 사전 당사에 입회

요청하여 당사 감독원에 의한 아래 시험을 전량 및 표본 검사를 실시하여 합격하여야 한다.

9-2 기자재 검사는 기기의 특성 및 당사의 의견에 따라 생략 또는 당사가 위촉한 검정 대행 요원에

의한 검사로 대행할 수 있다.

9-3 설치중 은폐되는 부분에 대하여는 천연색 사진을 비치하여 수시 열람할 수 있게 하여야 한다.

10. 재해 방지 및 피해 대책

10-1 납품중 발생되는 모든 사고는 계약자가 책임을 져야하며, 이를 방지하기 위하여 계약자는

고용인에게 필요한 모든 교육 또는 지시를 작업 전에 시달하며, 항상 주의를 환기 시켜

안전사고를 미연에 방지한다.

10-2 납품중 기기가 손상될 우려가 있을 시에는 필요한 방지책을 강구하여 사고 및 재해

방지에 만전을 기하여야 한다.

10-3 작업 중에 피해가 발생하였을 시에는 응급조치를 취함과 동시에 감독원에 보고하고

도급자 부담 및 책임 하에 최단 시일 내에 원상 복구 및 사후 조치를 취하여야 한다.

11. 성능 보존 책임

도급자는 사용자의 부주의 또는 천재지변으로 인한 사고를 제외하고는 준공일로 부터 2년간

성능을 보증하며 이 기간 중 발생하는 모든 하자에 대해 도급자 비용으로 최단 기간 안에

신품으로 교체하여야 한다.

○ 특기 시방

* 이동형 디머 판넬

1. 일반사양

HSR3-24 디머 유니트 랙이 내장된 이동형 디머 판넬로 이동이 자유로우며 내부에 설치된 기기를

보호하기 위하여 내부에 차단기가 설치되어야 한다.

2. 구  성

1. 이동형 RACK CASE (1,000 x 700 x 1800) – 2 SET

DIMMER UNIT RACK (HSR3-24) - 2 SET

MAIN MCCB (400AF/400AT)  - 2 SET

DMX SPLITTER – 2 SET

PATCH PLATE – 2 SET

SOCAPEX CONNECTOR – 16 SET

C-TYPE CONSENT – 96 EA

CAMLOCK – 10 SET

3. 장비 사양

1) 이동형 디머 판넬은 내부에 48회로 이상 사용이 가능한 자립형 디머 유니트 랙이 설치되어

있어야 한다.

2) 이동형 디머 판넬은 멀티케이블과 연결하기 위한 SOCAPEX CONNECTOR를 설치하여야 한다.

3) 이동형 디머 판넬은 점검을 위하여 탈착이 가능하여야 한다.

4) 이동형 디머 판넬은 MAIN 전원과의 연결을 위한 CAMLOCK이 설치되어 있어야 한다.

5) 이동형 디머 판넬은 등기구를 바로 꽂아 사용할 수 있도록 회로수 만큼의 C-TYPE 3P 30A

콘센트가 설치되어 있어야 한다.

6) 이동형 디머 판넬은 점검을 위하여 탈착이 가능하여야 한다.

7) 이동형 디머 판넬의 하부는 원활한 이동을 위하여 바퀴가 설치되어 있어야 한다.

8) 이동형 디머 판넬의 하부 바퀴에는 안전을 위하여 고정장치가 설치되어 있어야 한다.

9) 이동형 디머 판넬은 내부에 1 IN 8 OUT 의 DMX SPLITTER가 설치되어 있어야 한다.

10) 이동형 디머 판넬은 기기의 파손 및 합선 등을 방지하기 위하여 MCCB 차단기 (400AF/400AT)를

설치하여야 한다.

4. 장비 외형

* DIMMER UNIT RACK (HSR3-24  ETC / MADE IN USA, 동등이상) - 이동형 디머랙에 설치

1. 일반사양

콘트롤 콘솔에서 신호를 받아서 조명기구로 전원 공급을 해 주는 장치로 완벽한 디지털방식의

디머랙으로 최대 24개의 디머모듈(최대 48회로)을 수용 할 수 있어야한다. HSR3-24는 이동용

판넬 내부에 설치되어 사용한다.

2. 구  성

1. DIMMER UNIT RACK 48 CIR - 2 SET

DIMMER MODULE - 48 SET

CONTROL MODULE - 2 SET

3. RACK 장비 사양

1) 사용전원 : 3상 4선 + 접지, AC 230V(208V ~ 264VAC), 47-63Hz

2) 최대사용전류 : 400amp

3) 표준 AIC전류(단락전류) : 100,000AIC

4) 사용전선 : 모든 부하 및 중성선 단자대는 #4 AWG(16.0sq)까지 수용 가능

5) 콘트롤 모듈 : 1개의 플러그인 타입의 CEM3 (Control Electronics Module)

6) 사용모듈 : DIMMER 모듈, RD(RELAY) 모듈, DIRECT 모듈 혼합사용

7) 재    질 : 두께 16gauge의 강철 패널

8) 구    성 : 전면에서 모든 조작이 가능하며, 자립형으로 구성

9) 마    감 : 에폭시 페인트 도장, 긁힘에 대한 내구성이 좋음

10) 결선을 용이하게 하기 위해 위, 아래를 개폐 할 수 있는 PANEL 구조

11) MODULE의 설치 및 분리시 별도의 도구가 필요 없어야 한다.

12) 전원과 신호를 연결하는 블록이 나뉘어져 있고 절연전압은 4,000V

13) KEY 조작으로 3KW, 5KW, 10KW 모듈을 정확한 위치에 사용 할 수 있게 함

14) 주파수 보상 : 작동 중 주파수 변화를 자동으로 보상하여 일정한 주파수로 출력을 보냄

15) 전면을 덮을 수 있는 DOOR가 있고, 공기가 정전식 AIR 필터를 통해 유입 가능하도록 함

16) DOOR 전면에 LED 상태표시 등이 있어 정상작동과 오작동 구별 가능

17) 작동 가능한 주변온도 : 0 ~ 40℃ (46℃ 이상 온도가 올라가면 작동이 정지 됨)

18) 작동 가능한 주변습도 : 10 ~ 90%

19) 작동소음 : 일반 40.2dBA / SSSH 적용 시(옵션) 34dBA

20) 크기 / 무게 : W370mm x H1160mm x D430mm / 전체 모듈 장착시 : 119kg

21) 인    증 : UL, cUL 승인

22) 정전시 콘트롤 모듈에 수 초간 (약 6초) 동안 전원 공급

4. 디머 모듈(DIMMER MOUDLE) 제작사양

1) 종     류 : DIMMER용 HD25 (DUAL 5.0KW/220μS)

2) 필     터 : 고품질의 RISETIME을 위한 TOROIDAL 필터 장착

3) 최대 발열량 : HD25 [810 BTUS/ 238WATTS / 95.0% 효율]

4) 조립방식 : 플러그-인 타입

5) 재    질 : 알루미늄 주물 케이스와 에폭시 페인트 도장

6) 용량에 맞는 슬롯 장착을 위한 KEY 장치

7) 회로차단 방식 : 완전 자계식으로 이상전류에 의한 영향을 받지 않음

8) 20배 이상전류 유입까지 차단기 손상없이 정상작동 함

9) 정격전류의 125%가 10~120초 유지될 때 차단기 작동

10) 각각의 회로에는 두개의 실리콘-콘트롤 정류기(SCRs)로 구성

11) 표시등 : 회로당 1개의 LED표시등이 있음

12) 방열 시스템 내장

13) 온도 센서 내장

5. 콘트롤 모듈(CEM3, CONTROL ELECTRONICS MODULE) 제작사양

1) Ethernet 연결로 디머 레벨, 피드백, 시스템 컨트롤을 가능

2) 탈 부착 방식 : 슬라이드-인 방식으로 별도의 장비없이 가능

3) 별도의 FAN 없이 RACK 자체의 공기 순환으로 냉각 가능

4) 입력전원 : 단상, 삼상 가능

5) 입력전압 : 91~139V와 181~265VAC 가능

6) 주파수 : 47~53Hz와 57~63Hz에서 사용가능, 자동적으로 주파수 변화를 보정

7) 시스템 설정 및 표시를 위한 백라이트 LCD(8줄 x 20개의 문자 표시)

8) 딤머 설정이 편한 숫자패드와 설정버튼

9) 상태표시등 : 5 LED램프 (전원, 네트워크 활성화, DMX-A, DMX-B, Panic의 상태 표시 )

10) 각각 설정이 가능한 2개의 DMX512 입력단자

11) Ethernet 단자 2개가 전면과 후면에 배치

12) 사용자가 프로그램화 할 수 있는 64 backup look

13) 유용하게 프로그램 할 수 있는 하나의 패닉 회로

14) 콘트롤 모듈 교체시 별도설정 없이 바로 사용 가능

15) USB 또는 NETWORK를 통해서 설정 백업 가능

16) 각 CEM3의 오작동이 다른 랙에 영향을 주지 않음

17) 디머 출력전압은 ±1V범위에서 일정하기 유지됨

18) Firing 모드 선택가능

Normal, Dimmer Doubled, Sinewave, 형광등모드

19) 콘트롤 모드 선택가능

Dimmed, Switched, Latch/lock,

20) 디머 출력곡선

선형, 변화된 선, 사각형, 변화된 사각형, Sensor 2.0, 5개의 Custom 커브

21) 전압을 반 주기(HALF CYCLE)당 30,000 스텝 이상의 분해력을 가짐

22) 반응속도 : 25ms 이하

23) 데이터 손실시 처리방법 선택가능

24) PC와 연결하여 원격모니터링, 프로그래밍, 백업기능 설정 가능

25) 피드백 기능 : DMX 입력신호 상태, 랙 전원 상태, 랙 온도

26) 에러 메시지 확인 가능

4. 장비 외형

* MULTI-CABLE EXTENSION

1. 일반사양

전원부와 조명기구 및 효과장비를 장비의 전원선이 닿지 않는 곳에서도 장비를 사용 할 수 있도록

하는 전원 연결코드 이다.

2. 구  성

1. MULTI-CABLE EXTENSION (18C x 2.5mm x 10m) - 16 SET

3. 장비 사양

1) 멀티 케이블의 콘센트는 19PIN MULTI CONNECTOR (MALE) / 19PIN MULTI CONNECTOR (FEMALE)

이어야 한다.

2) 멀티케이블의 길이는 10m 이상이어야 한다.

4. 장비 외형

* BREAK OUT CABLE

1. 일반사양

전원부와 조명기구 및 효과장비를 연결하여 장비의 전원선이 닿지 않는 곳에서도 장비를 사용 할

수 있도록 하는 전원 연결코드로 6회로를 분기하여 사용할 수 있도록 한다.

2. 구  성

1. BREAK OUT CABLE (3C x 2.5mm x 6 CONSENT) - 16 SET

3. 장비 사양

1) 브레이크 아웃 케이블은 19PIN MULTI CONNECTOR (MALE) / C TYPE 3P 30A CONNECTOR 6EA

(FEMALE) 이어야 한다.

4. 장비 외형

<낙찰(주문) 및 납품 등에 관한 조건>

1. 계약 물품은 별도의 지시사항이 없는 한 반드시 신품(정품)이여야 하며, 임의로 규격을 변경하거나 견적요청 품목 및 수량을 제외하고 응찰할 경우 낙찰에서 제외됩니다.

2. 낙찰업체는 문서의 납품기한까지 주문서에 지정된 장소 및 인도조건에 따라 납품하여야하며, 검사에 불합격한 경우 지정기일까지 교환 납품하여야 합니다.

3. 납품기한 내에 완납 및 검수에 합격하지 못한 때에는 그 지연일수 1일에 대하여 계약금액의 0.15%에 해당하는 지체상금이 부과되며, 해당 업체는 지체상금을 납부하여야 합니다.

4. 납품 후 발생하는 하자사항에 대하여는 그 정도에 따라 즉시 교환 또는 수리하여 원상 회복 시켜야 합니다.

5. 입찰을 희망하는 업체는 위의 조건을 완전히 숙지하시고 참가하시기 바라며 해당 조건을 불이행함으로써 발생하는 불이익은 참가 업체에 있음을 유의하시기 바랍니다.