[청강 견적공고 2015-16호]

견적 요청공고(긴급)

1. 공고에 부치는 사항

가. 견적건명 : 청강문화산업대학교 현재2관, 3관 화장실 변경공사(기계설비)

나. 계약방법 : 예정가격 이하 최저가 업체 선정

나. 시공장소 : 경기도 이천시 마장면 청강가창로 389-94 청강문화산업대학교 내 지정장소

다. 사양 및 규격 : 붙임 파일 참조

2. 견적제출일 및 장소 : 2015년 12월 29일(화) 14:00 본 대학 청강홀 4층 교육지원처

3. 견적참가자격

가. 『국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령』 제12조 및 동법시행규칙 제14조의 규정에  의한 유자격자로 견적제출 마감일시 기간 내에 소정의 서류를 제출한 업체

나. 『건설산업기본법』에 의한 기계설비공사업체로 등록한 업체

다. 공고일 기준 3년 이내에 일금 일억일천만원(\110,000,000원/VAT 포함) 이상 대학교 공사 실적이 있는 업체

4. 견적 무효

가. 『국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙』 제44조에 해당하는 업체

5. 제출서류(각1부) ※ 사용인감 반드시 지참

가. 견적참가신청서(본교양식)

나. 견적제출서 및 견적서 (견적제출서 및 견적서는 회사봉투 사용하여 인감날인 후 투명테이프로 봉인 후 제출)

※ 회사명이 인쇄 된 봉투가 없는 경우 명판 날인 후 사용

다. 건설업등록증 · 사업자등록증 사본(원본지참)

라. 인감증명서 및 사용 인감계

마. 이행(입찰)보증보험증권(입찰예정금액의 10%이상)

- 사업자번호 126-82-04454, 청강문화산업대학교

※ 보증기간은 입찰서 제출마감일 이전부터 입찰서 제출마감일 이후 60일 이후 일 것

바. 법인등기부 등본 (개인 업체는 주민등록등본)

사. 국세 및 지방세 완납증명서

아. 상세견적서 (인감날인, 밀봉 제출)

자. 재직증명서, 위임장 및 신분증(대리인 참가시에 한함)

카. 공사실적증명서(첨부서류: 계약서 or 세금계산서)

6. 기타사항

가. 계약대상자는 계약체결 시 계약금액의 10%를 이행(계약)보증보험증권을 첨부하여 계약을 체결해야 한다.

나. 견적 참가자는 기계일반설비 시방서,  견적조건 등 견적제출에 필요한 모든  사항을 사전에 충분히 숙지하고 참가하여야 함.

다. 제출된 서류는 일체 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요비용은 참가자의 부담으로 한다.

라. 우편 제출은 불허하며 기타 자세한 사항은 교육지원처 (031-639-5749)로 문의하시기 바랍니다.

위와 같이 견적요청 공고함.

2015년 12월 24일

청강문화산업대학교 총장

(붙임 1)

견적참가신청서								처리기간
								즉 시
신청인	상호 또는 법인명칭			법인등록번호
	주 소					전화번호
	대 표 자		주민등록번호
견적 요청 개요	견적요청공고	2015- 16호	견적일자				2015. 12. 29.
	견적요청건명	청강문화산업대학교 현재 2관 , 3관 화장실 변경공사(기계설비)
대리 인․ 사용 인감	본 신청서 제출 및 이에 부수되는 일체의 행위를 아래의 자에게 위임합니다. 성명 주민등록번호 (변동사항 없을 시 기재 필요 없음)				본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 사용인감 □ (변동사항 없을시 날인 필요없음)
본인은 위의 번호로 공고한 귀교의 견적요청에 참가하고자 정부에서 정한 물품구매(공사)입찰유의서 및 입찰공고사항을 모두 승낙하고 별첨서류를 첨부하여 견적 참가 신청을 합니다. 2015년 월 일 붙임서류 : 공고문에 제시한 서류 일체. 끝. 신청인(상호): 주 소 대표자 □ 청강문화산업대학교총장 귀하

(붙임 2)

견 적 제 출 서
견적내용	견적요청공고	2015- 16호		견적일자		2015. 12. 29.
	건 명	청강문화산업대학교 현재 2관 , 3관 화장실 변경공사(기계설비)
	금 액	금 원 (￦ ) * 부가세포함
	준공예정일	2016. 2. 25.
제출자	상호 또는 법인명칭			법인등록번호
	주 소				전화번호
	대 표 자		주민등록번호
본인은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」에 의한 공사(물품구매·기술용역)견적요청공지에 따라 견적을 제출하여 이 견적이 귀 기관에 의하여 수락되면 공사(물품구매·기술용역)계약일반조건·계약특수조건·설계서(물품규격서) 및 현장설명사항에 따라 위의 견적금액으로 준공(납품·용역수행)기한 내에 공사(물품·용역)를 완성(제조·납품)할 것을 확약하며 견적서를 제출합니다. 2015. . . 붙임 1. 견적세부내역 1부. 끝. 제출자상호 : 주 소 : 대 표 자 : (인) 청강문화산업대학교총장 귀하

(붙임 3)

현재관 화장실 변경공사 견적조건

1. 공사범위는 현재 2관, 3관  2층(남녀 각 2개소), 3층(남녀 각 2개소), 4층(남녀 각 2개소),

전체 12개소의 화장실내부 및 그와 연결된 부속공사로 한다.

2. 제시된 도면 및 시방서에 준해서 공사한다.

(단 에어타올, 화장지걸이, 세면대 거치용 카운터, 천정형 난방기는 제외).

3. 철거범위는 급수, 급탕배관은 기존 위생기구에 연결된 배관(입상관 및 위생기구 제외),

오배수배관은 기구 연결배관 및 통기관(입상포함),  입상덕트를 포함한 환기설비 전체,

천정틀 금속류(석고보드 제외) 철거 및 발생되는 폐기물 처리를 포함한다.

(화장실 내부 난방용 스팀배관 포함 철거)

4. 위생기구 설치공사

1) 위생기구 및 배관자재는 발주처에 상세도면을 제출하여 승인을 득한 후 시공한다.

2) 소변기 센서는 건전지타입(대림통상)으로 한다.

3) 위생도기는 대림요업(대림바스), 악세서리는 대림통상 제품 이상으로 한다,

5. 공사기간은 2016년 2월 25일까지로 한다.

6. 공사대금은 공사 종료 후 1개월 이내 지급한다.

7. 계약 후 계약금액의 10%를 계약보증용 계약보증보험증권을 제출한다.

8. 하자보증기간 및 하자보수보증금액 : 2년, 계약금액의 10%.

9. 법적인 제반비용을 포함한다.

10. 견적과 관련된 문의사항은 이메일 “jmkim@ck.ac.kr” 로 문의 바랍니다.

(붙임 4)

기계일반설비시방서

2015. 12.

제 1 절  일 반 시 방 서

1. 공  사   범 위

2. 적  용   범  위

3. 적  용   순  서

4. 이  의

5. 시  공

6. 공 사  현 장  관 리

7. 기기 및 재료의  관리

8. 시 험 및 검 사

9. 시 공  계 획 서

10.시  공  도

11.기 기 및 재 료

12.입  회   검  사

13.대 관 청  수 속

14.시  운  전

15.경 미 한  변 경

16.공  정  표

17.인  계   인  수

18.특 기 사 항

1. 공사 범위

설계도면,현장 설명서,표준 시방서 (이하 설계도서라 한다 ) 및 본 특기 시방서에 표시된 범위내를 말한다.

2. 적용 범위

(1) 설계도서,관계법령 또는 별도로 정한 규정에 의하는 것을 제외 하고는 모두이 특기 시방서에 준하여 시공한다.

(2) 특기 시방서에 기재가 없는 사항은 공기조화,내동 공학회 발행 기계설비

표준시방서와 건설부 제정 건축설비 공사 표준시방서를 기준하여 시공한다.

(3) 법령 또는 별도로 정한 규정중 본 공사와 관련되는 법령은 다음과 같다.

(가) 건축법 ( 시행령,시행규칙 및 기타규정을 포함한다.)

(나) 소방법 ( 시행령,시행규칙 및 기타규정을 포함한다.)

(다) 에너지 합리화법 ( 시행령,시행규칙 및 기타규정을 포함한다.)

(라) 고압가스 안전관리법 ( 시행령,시행규칙 및 기타규정을 포함한다.)

(마) 환경 보존법 ( 시행령,시행규칙 및 기타규정을 포함한다.)

(바) 수도법 ( 시행령,시행규칙 및 기타규정을 포함한다.)

(사) 폐기물 관리법 ( 시행령,시행규칙 및 기타규정을 포함한다.)

(4) 이 시방의 내용중 선택적 사항으로서 그 지정이 필요한것은 특기시방서에서

정하도록 한다.

3. 적용 순서

(1) 본 시방에 특별한 명기가 없는 사항중 건축,전기에 관한 사항은 해당 표준

시방서에 준한다.

(2) 본 시방과 표준시방서에 내용이 서로 상이할 때에는 본 시방이 우선한다.

(3) 도면과 본 시방이 상이한 경우에도 또한 같다.

(4) 본 시방,도면 또는 표준시방이 정한 공법,자재 및 제품등의 내용이 현실적으로

이행하기 불가능할 경우에는 반드시 감독관에게 보고하고 대안에 대한 승인을

얻은뒤에 시공하여야 한다.

4. 이 의

설계도서 및 각 시방서의 내용이 상이하거나 누락,오기되었을 경우 또는 의문이

있을때에는 감독관과 협의하여야 하며, 견해의 차이가 발생하였을 때에는 감독관의

지시에 따른다.

5. 시 공

모든 공사는 도면 및 시방에 명시되어 있는 제반설비가 충분하고 만족스러운 기능을

발휘하도록 확실하게 시공하고 명시되어있지 않는 경우에도 당연히 필요한 사항은

감독관의 지시에 따라 성실히 시공한다.

6. 공사 현장 관리

(1) 공사 현장의 관리는 관계법규에 따라 이행한다.

(2) 공사 현장은 언제나 기기및 재료등을 깨끗하게 정리정돈하고 청소하여

화재,도난,기타 사고방지에 최선을 다한다.

(3) 공사 관계자 및 제 3자에게 피해가 미치지 않도록 안전,위생관리및

공해방지에 노력한다.

(4) 오염되기 쉽거나 손상될 염려가 있는 기기 재료 및 기성부분의 설비는 적절한

방법으로 보호한다.

(5) 공사가 끝났을 때에는 가설물등을 신속하게 철거하고 청소 및 뒷정리를 한다.

7. 기기및 재료의 관리

(1) 시험 및 검사에 합격한 기기 및 재료는 감독관이 지시하는 장소에 정리하여

보관하고 불합격품은 지체없이 반출한다.

(2) 지급품을 인도할 때에는 감독관의 입회하에 검수하고 도급자의 책임하에 보관한다.

8. 시험및 검사

(1) 시험 및 검사의 방법은 관계법규,한국공업규격 기타 적용기준이 있을 때에는

그것에 따른다.

(2) 공정중 특기 시방에 명시되어 있거나 필요한 단계에서 반드시 기기, 재료, 시공에

대한 시험 및 검사를 행한다. 다만 제조회사등의 시험 성적서 및 검사증에 의하여

인정된 것 또는 감독관이 승인하는 경미한 사항에 대하여서는 시험 및 검사를

생략할 수 있다.

(3) 관공서 및 공공단체의 시험 및 검사를 필요로 하는것은 그 시험 및 검사에 합격

하여야 한다.

9. 시공 계획서

(1) 도급자는 자재운반, 장비사용 기타 필요한 시공계획서를 상세히 작성하여 공사

착수전에 감독관의 승인을 받아야 한다.

(2) 시공 계획서중 특히 중량물의 반입, 설치등 위험을 수반하는 공사에 대하여는

그 공사방법과 사용장비에 대하여 명시하여야 한다.

10. 시 공 도

도급자는 현장 사정에 따른 정확한 시공을 위하여 시공도 및 제작도를 작성 제출하여

감독관의 승인을 받아야 한다.

특히, 장비설치에 대하여는 장비 제작회사의 추천방식에 의하여 정확하게 시공도를

작성 제출하고 감독관의 승인을 받아야 한다.

11. 기기 및 재료

(1) 기기 및 재료 ( 기자재 및 부속품을 포함한다.)는 특기하지 않는 한 모두,

KS 규격품의 신품을 사용하여야 하며, KS가 없는 품목은 국산 최상품을

사용하여야 한다.

(2) 본 공사에 사용되는 모든 기자재는 시방서, 취급설명서, 견본등의 기술자료를

구비하여 제출하고 승인을 받아 사용하여야 한다.

(3) 검사는 전수 검사, 추출검사, 견본검사등에 의하며, 검사재료는 감독관이

지시하는 규격으로 분류하여 보관에 용이하도록 정리하여야 한다.

(4) 기기 또는 재료에는 제작회사, 제조번호, 제조년월일, 형식 및 성능 등을 명시한

명판을 부착하되, 한국공업규격 또는 공산품 관리법의 규정에 적합한것으로 한다.

12. 입회 검사

(1) 수중 또는 지하에 매설, 은폐되는곳 또는 기능상 특수하게 사용되는 기자재의

조립설치, 기타준공후 외부로부터 검사할 수 없는 공작물등은 감독관의

입회하에 조립시공하고 반드시 천연색 기록사진을 촬영하여 사진(크기 3*4 )

3매를 앨범으로 작성하여 제출하여야 한다.

(2) 시공후 검사가 불가능하거나 곤란한 공사 또는 여러개의 기재를 조립 설치하는

경우에는 반드시 감독관의 입회하에 실시하여야 한다.

(3) 시운전 ( 분야별 및 종합적 )은 감독관의 입회하에 실시하여야 한다.

(4) 시공검사는 각공정의 중간검사를 받아야 하며, 검사에 필요한 모든 준비사항은

감독관과 사전에 협의하여 도급자 부담으로 행하여야 한다.

(5) 검사 방법 및 검사 기준은 각공사의 해당사항에 따른다.

13. 대관청 수속

(1) 도급자는 공사착수전에 관계법규에 의한 허가 및 신고를 필해야 할 종류의

모든 일람을 그 시기와 함께 작성하여 제출하여야 한다.

(2) 도급자는 공사를 위한 허가수속 및 신고사항과 건물준공후 건물관리에 필요한

허가수속 및 신고사항 일체를 지체없이 행하여야 하며, 그 진행사항을 수시로

보고 하여야 한다.

(3) 상기 (1),(2) 항의 허가수속 및 신고에 필요한 일체의 비용은 도급자 부담으로

한다.

(4) 허가수속 완료후 관공서 및 기타 기관에서 발행된 인,허가 서류일체는 지체없이

감독관에게 제출하여야 한다.

14. 시 운 전

(1) 도급자는 모든 배관공사를 완료한 후 시운전을 실시하기 이전에 관내의

이물질을 제거하고 원활한 기능을 보장하기 위하여 감독관의 입회하에 3회

이상의 FLUSH DOWN을 실시 하여야 한다.

(2) 도급자는 시운전을 완료한 후 반드시 스트레이너 및 훨터등 배관계통에 대한

청소를 실시 하여야 한다.

(3) 도급자는 닥트 계통의 시운전을 실시하기 이전에 닥트 내부의 먼지등 이 물질을

완전 제거한후에 송풍기등을 가동하여야 하며, 시운전을 완료한 후에는 각종

휠터를 청소하여야 한다.

(4) 도급자는 모든 공사 완료 후 기계설비에 대한 전반적인 설비 시운전을 실시하고

종합시운전 결과 보고서를 작성하여 감독관에게 제출하여야 한다.

(5) 각 설비 시스템의 시험, 조작, 바란싱 (TAB) 을 행한다.

15. 경미한 변경

공사 시공에 있어서 현장에서의 마감상태, 작업상태등으로 인하여 기기 및 재료의

설치위치 또는 공법을 다소 변경하는 등의 경미한 변경은 감독관의 지시에 따라

도급자 부담으로 시공한다.

16. 공 정 표

도급자는 착공에 앞서 공정표 기타 시공계획서등을 작성 제출하고, 감독관의

승인을 받는다.

17. 인계인수

준공 검사후에는 각종 관계도서 및 시험성적서 검사증을 감독관에게 제출하고

공사를 인계인수 한다

18. 특기사항

모든 설비 공사는 현장설치시 건축주와 협의후 시공할 것.

제 2절  특 기 시 방 서

1. 장 비  설 치  공 사

2. 급수.급탕 및 환탕 배관 공사

3. 오, 배수 배관 설치 공사

4. 도   장   공   사

5. 수   압   시   험

1. 장비설치공사

1.1 휀 류

1.1.1 일반사항

환기설비에 사용되는 다익형, 벽부형휀에 적용하여 관련설계 도서에 명시된 성능을 발휘할수

있도록 설치되어야 한다.

1.1.2 주요 구성품

운전시 소음이 적고 소정의 성능을 발휘할수 있는 휀으로서 주요 구성품은 다음과 같다.

(1) 휀 본체(casing) : 케이싱은 변형과 진동이 적고 접합부에서 공기가 새지 않도록 견고하게 보강된

구조로서 설치와 운전에 지장이 없도록 한다.

(2) 임펠러(impeller) : 일정한 곡면으로 정밀하게 정형 제작되고 견고하게 부착되어야 하며 운전시

변형을 일으키지 않도록 충분한 강도를 가져야 한다.

(3) 전동기

(4) 기타 표준 부속품 일체구비

1.1.3 시공시 유의사항

(1) 기기는 충분한 강도를 갖는 앵커볼트 등으로 견고하게 고정한다.

(2) 본체에는 배관 등의 중량이 직접 걸리지 않게 시공한다.

(3) 공사시방서의 지시에 따라 방진재를 사용할 때의 방진재의 특성과 개수는 기기의 진동수,

운전시의 중량, 진동전달율 등을 고려하여 결정한다.

(4) 덕트와 접속하는 송풍기의 흡입측과 토출측에는 플렉시블 이음을 설치한다.

1.1.4 시험 및 검사

(1) 휀 가동상태 및 이상음 확인검사

(2) 덕트와의 연결부위 누기 여부 검사

(3) 운전 중 허용 소음검사

(4) 소정의 성능 발휘검사 등을 실시하여 감독관의 승인을 받아야 한다.

2. 급수.급탕 및 환탕 배관 공사

(1) 급수.급탕.환탕 배관은 다음을 기준으로 하며 모든 배관은 용접접합 하고, 분리할

필요가 있는 부분은 ø50 이하는 나사접합하고, ø65 이상은 후렌지 접합한다.

밸브류는 ø50 이하는 청동제 밸브 10Kg/cm2 용으로 사용하고, ø65 이상은 주철제

10kg/cm2 를 사용한다.

(2) 배관재질은 다음에 준한다.

구 분		배 관 재 질	비 고
급수.급탕 환탕 배관	입상, 횡주관	동관 L-TYPE	KS 형
	지관, 횡지관	동관 L-TYPE	KS 형

(3) 급수.급탕.환탕 배관의 보온에 관한 내용은 다음에 따른다.

① 보온재는 아티론 보온으로 하고 보온두께는 다음에 따른다.

구분 및 관경	ø15 ～ ø80	ø100 ～ ø150	비 고
급수.급탕 환탕 배관	25mm	40mm

② 보온순서는 다음에 따른다.

배관구분	보 온 순 서	비 고
급수.급탕 환탕 배관	관+가교 풀리에틸렌 보온재+매직테이프

③ 매직테이프의 색상은 급수배관은 청색으로 하고, 급탕.환탕배관은 백색

으로 마감한다.

(4) 지지철물

① 관의 신축 및 하중등에 견딜수 있는 것으로써 관경 또는 관의 재질에 적합

하고 충분한 지지강도가 있는 구조의 것을 사용한다.

② 다수의 배관이 병렬로 놓여 있을 때에는 배관수에 적합한 제품으로 하고

관내용물 및 피복의 전중량을 지지할수 있는 충분한 강도를 가진 구조

이어야 한다.

(5) 수평 배관의 지지간격은 다음표에 따른다.

관의종류/호칭경(ø)	20 이하	25～40	50～80	100～150	200 이상
동 관	1.0이내	1.5이내	2.0이내	3.0이내	4.0이내

(6) 수직관의 지지간격은 다음표에 따른다.

관 종 류	구 분	설 치 장 소
동 관	수 직 관	1 개층 1 개소

(7) 배 관 시 공

① 배관의 기울기는 관내의 공기 정체 방지 및 배수를 위하여 1/200 이상으로

한다.

② 배관 공사중 이종관과의 접속을 금하며 부득이한 경우에는 절연후렌지 또는

절연유니온을 사용한다.

③ 콘크리트 또는 시멘트벽을 관통할 때에는 스리브를 설치하고 콤파운드로

충진하여 관을 보호하여야 한다.

④ 발브설치등 점검이 필요한 개소는 건축과 협의, 점검구를 부착하여야 한다.

3. 오, 배수관 설치공사

(1) 배관재질은 다음에 준한다.

구 분		배 관 재 질	비 고
오, 배수 배관	지하층 횡주관	주철관	KS형 (이중소음관)
	입상관	PVC(VG1)관	KS형 (이중소음관)
	지관, 횡지관	PVC(VG1)관	KS형 (이중소음관)
	펌핑 배수관	PVC(VG1)관	KS형 (이중소음관)

(2) PVC관의 접합은 고무링사용 나사접합 원터치식(DRF)으로 한다.

(3) 오, 배수 수평배관의 기울기는 관경 ø75 이하는 1/50로 하고, ø100 이상은

1/100로 한다.

(4) 오, 배수관의 행가중 수직관의 지지 간격은 수직관의 층마다 바닥지지대에

고정하고, 수평관은 직관 2M 길이마다 1개소, 부속은 3개소 마다 1개씩

설치한다.

(5) 직관 1개의 길이가 1.6M 이하에서 3개의 직관 및 부속이 연결될 때에는 0.8M

길이마다 1개소 부착한다.

(6) 실내 암거라도 외기 접촉에 따른 동파의 위해가 있을때에는 유리섬유 파이프 카바

밀도 0.45g/cm3이상으로 보온하고 보루지를 감은 후 포리마테이프을 감고 알미늄

밴드로 마감한다.

(7) PVC관과 부속은 별도로 정돈하여 보관 사용한다.

4. 도장 공사

(1) 도장공사는 다음에 준한다.

도 장 대 상 물	도 장 재	횟 수
배관 및 지지금구	방 청 도 료	2 회
노출배관 및 지지금구	방청도료 후 은분	2 회
저유조 및 철면부 기타	방청도료 또는 지정색	2 회
보 온 후	수성도료 또는 지정색	2 회

(2) 모든 도장 대상물은 도장전에 대상부분을 말끔히 청소한후에 도장해야 한다.

(3) 특별히 지정되지 않는곳에는 감독관과 협의하여 선정한다.

(4) 모든 도료의 색체는 감독관과 협의하여 선정한다.

5. 수압 시험

(1) 배관 수압시험은 사용압력의 2배이상의 수압으로 30분간 유지 하였을때 누수가

전혀 없어야 한다.